Wymagania organizacyjno–techniczne dotyczące uzgadniania przez

Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju sposobu połączenia

urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej

z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju

DEFINICJE I OKREŚLENIA UŻYWANE W NN. DOKUMENCIE

  - Abonent – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną umowy z Operatorem.

  - Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) – urządzenie służące do potwierdzenia wykrytego sygnału i wywołania alarmu pożarowego, przesłania sygnału o wykryciu pożaru, poprzez układ transmisji alarmów pożarowych, do straży pożarnej lub automatycznych urządzeń gaśniczych oraz automatycznej kontroli prawidłowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej.

  - Centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP) – miejsce z ciągłą obsługą, 
z którego dysponowane są siły i środki będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej, wskazane przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP, wyposażone w stację odbiorczą alarmów pożarowych oraz system wizualizacji informacji.

  - Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) - miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, z którego nadzorowany jest stan systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz skąd dysponowany jest serwis tego systemu. CMOS może być zintegrowane z centrum odbiorczym sygnałów uszkodzeniowych. CMOS wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.

  - Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU) – miejsce z ciągłą obsługą, należące do operatora systemu monitoringu pożarowego, odbierające sygnały uszkodzeniowe z urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), z którego mogą być również powiadamiane firmy serwisujące systemy sygnalizacji pożarowej o uszkodzeniach tych systemów. Zawiera stację odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych. COSU wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Operatora.

  - Dwustopniowe alarmowanie – jest to alarmowanie polegające na takim zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pożarowej, aby po wykryciu pożaru przez element liniowy (np. czujkę pożarową) w centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) był sygnalizowany alarm wstępny (alarm I stopnia) przez czas T1 przewidziany na zgłoszenie się personelu. Alarm I stopnia jest przeznaczony wyłącznie dla przeszkolonego personelu obsługującego CSP.  Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automatyczne przejście CSP w stan alarmu głównego (alarm II stopnia). Alarm II stopnia jest przeznaczony dla użytkowników obiektu chronionego instalacją sygnalizacji pożarowej. Moment potwierdzenia przyjęcia alarmu wstępnego przez personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej w CSP i jest początkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrożenia pożarowego. Jeżeli w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstępnego, CSP automatycznie przejdzie w stan alarmu głównego. W czasie T2 alarm wstępny może być skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pożar lub stwierdzi, że jest to alarm fałszywy.

  - Koncentrator sygnałów alarmów pożarowych (koncentrator) – urządzenie służące dopasowaniu (integracji) sygnałów z różnych stacji odbiorczych alarmów pożarowych do systemu prezentacji informacji (SPI) obsługiwanych przez dyspozytora SK KP PSP. Ideą zastosowania koncentratora jest ograniczenie ilości urządzeń audiowizualnych (komputery, monitory, klawiatury, głośniki) montowanych i użytkowanych w COAP.

  - Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN – łącze cyfrowe z integracją usług (ang. Integrated Services Digital Network), zapewniające realizację wielu usług telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN oparto o metody przetwarzania sygnałów zapisanych cyfrowo i komutowanych kanałach komunikacyjnych. Jest siecią telekomunikacyjną połączeniową, wykorzystywaną do realizacji usług w lokalnych centralach telefonicznych lub     w sieciach komputerowych korzystających z publicznej sieci telefonicznej.

  - Łącze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN – (ang. Public Switched Telephone Network – publiczna komutowana sieć telefoniczna) – zgodnie z PN-EN 50136-1-1:207 Sieć publiczna dostępna, przeznaczona głównie do transmisji głosowej.

  - Monitoring pożarowy - polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Przesłanie alarmu pożarowego musi odbywać się bez udziału człowieka do obiektu z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki PSP, wskazanego przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego PSP, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP). Sygnały uszkodzeniowe kierowane są automatycznie do centrum odbiorczego sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego.

  - Operator systemu monitoringu pożarowego (Operator) – podmiot, świadczący usługę transmisji sygnałów alarmów pożarowych z systemów sygnalizacji pożarowej do centrów odbiorczych alarmów pożarowych oraz przyjmujący sygnały uszkodzeniowe w Centrum Odbiorczym Sygnałów Uszkodzeniowych z systemów sygnalizacji pożarowej i transmisji sygnałów alarmów pożarowych.

  - ROP – ręczny ostrzegacz pożarowy.

  - SK KP PSP– Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

  - Specjalizowany tor transmisji – tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

  - Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP) – stacja odbiorcza alarmów pożarowych przyjmuje i potwierdza alarmy pożarowe przesyłane przez urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU). Wchodzi w skład Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych.

  - System sygnalizacji pożarowej (SSP) – zbiór kompatybilnych elementów, które gdy tworzą instalację o określonej konfiguracji, są zdolne do wykrywania pożaru, inicjowania alarmu             i innych stosownych działań.

  - System transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych – system transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych służący do przesyłania alarmów pożarowych z central sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczych alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych do stacji odbiorczych sygnałów uszkodzeniowych.

  - Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych – stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych przyjmuje sygnały uszkodzeniowe przesyłane przez urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) z systemów sygnalizacji pożarowej. Wchodzi w skład centrum odbiorczego operatora systemu monitoringu.

  - System prezentacji informacji (SPI) – urządzenia służące do wizualizacji odbieranych przez stację odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych  (jedynie uszkodzeń urządzeń systemu prezentacji informacji), zainstalowane   w SK KP PSP. W skład systemu prezentacji informacji wchodzą: urządzenia wizualizacji, system wspomagania decyzji (SWD) oraz opcjonalnie koncentrator sygnałów alarmów pożarowych.

  - System Wspomagania Decyzji (SWD) – zintegrowany system informatyczny, którego celem jest wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych do wspomagania pracy SK KP PSP.

  - Tor dedykowany – tor transmisyjny łączący system sygnalizacji pożarowej (SSP) 
z centrum odbiorczym alarmów pożarowych (COAP), nie wymagający komutacji, strojenia oraz synchronizacji w celu przesłania pojedynczej informacji o alarmie, budowany specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych. Tor może być zbudowany w oparciu o łącza radiowe lub przewodowe nie będące torem w sieci komutowanej.

  - Tor dedykowany w sieci publicznej – tor rozumiany jako dzierżawiony tor transmisyjny, który jest stale dostępny do połączenia systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) ze związanym         z nim Alarmowym Centrum Odbiorczym (centrami odbiorczymi) oraz nie wymagający komutacji ani włączenia przed rozpoczęciem transmisji indywidualnych zdarzeń alarmowych        i uszkodzeniowych (w oparciu PN-EN-50136-1-1).

  - Urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) – urządzenie służące do przesyłania sygnałów alarmów pożarowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych.

  - Urządzenie powiadamiające – urządzenie umieszczone w alarmowym centrum odbiorczym, które w odpowiedzi na odbiór komunikatu alarmowego obrazuje stan alarmu lub zmieniony stan systemu alarmowego.

  - Urządzenia wizualizacji – urządzenia umożliwiające wyświetlenie i potwierdzenie sygnału odebranego przez stację odbiorczą alarmów pożarowych, zlokalizowane 
w SK KP PSP tj. monitor komputerowy z klawiaturą i myszą lub dotykowy oraz sygnalizator akustyczny.

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I SYSTEMOW TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH I SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH

Elementy składowe systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych przedstawia schemat ideowy na rysunku nr 1 i nr 2.

Pierwszym elementem systemu transmisji alarmów pożarowych jest urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), zainstalowane w monitorowanym pożarowo obiekcie. Z UTASU sygnały alarmu pożarowego przekazywane są do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP) bezpośrednio poprzez sieć transmisji lub za pośrednictwem stacji pośredniczącej operatora systemu, a sygnały uszkodzeniowe kierowane są bezpośrednio do operatora systemu.

W systemie wykorzystującym stację pośredniczącą operatora (patrz rys. 2) sygnały alarmu pożarowego są przekazywane automatycznie poprzez centrum operatora systemu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych (COAP), a sygnały uszkodzeniowe kierowane są do centrum odbiorczego operatora, analogicznie jak w układzie podstawowym (rys.1).

W razie uszkodzenia systemu operator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia centrum odbiorczego alarmów pożarowych o uszkodzeniu uniemożliwiającym przesłanie alarmu pożarowego z obiektu monitorowanego pożarowo. Po dokonaniu naprawy operator niezwłocznie powiadamia centrum odbiorcze alarmów pożarowych o przywróceniu sprawności systemu.

Rys. nr 2. System transmisji alarmów pożarowych ze stacją pośredniczącą

2.1. Wymagania dla systemów sygnalizacji pożarowej

Systemy sygnalizacji pożarowej zainstalowane w monitorowanych obiektach muszą spełniać poniższe wymagania:

- wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dopuszczenia do użytkowania potwierdzone odpowiednimi dokumentami (deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia),

- instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być zaprojektowana, wykonana oraz konserwowana  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

- centrale sygnalizacji pożarowej powinny posiadać możliwość weryfikacji przez personel zgłaszanych alarmów pożarowych – zaleca się dwustopniową organizację alarmowania z możliwością ustawiania czasów opóźnień,

- maksymalny czas opóźnienia potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego centralę nie może przekraczać czasu T1 = 2 minuty, a suma czasów na zgłoszenie się personelu i rozpoznanie nie może przekraczać czasu (T1+T2) = 10 minut.

- czas na rozpoznanie powinien być tak dobrany, aby czas zwłoki na powiadomienie PSP zmniejszony był do niezbędnego minimum, oraz tak, aby nie powodował włączania się w chronionym obiekcie alarmu pożarowego II stopnia przed uprzednim sprawdzeniem sytuacji pożarowej w tym obiekcie przez personel,

- włączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje przejście centrali sygnalizacji pożarowej do alarmu pożarowego II stopnia bez zwłoki czasowej,

- weryfikacja przyjętych czasów T1 i T2 powinna odbywać się w trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych, o których mowa w pkt. 4.3. oraz audytów, o których mowa 
w pkt. 3.10,

- zabrania się kasowania alarmu pożarowego I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia sytuacji pożarowej w obiekcie,

- centrala sygnalizacji pożarowej powinna umożliwiać przeprowadzenie analizy sposobu postępowania obsługi, w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzeń,

- centrala sygnalizacji pożarowej powinna posiadać odpowiednie wyjścia, co najmniej dwie pary zestyków, umożliwiające wysyłanie informacji o pożarze lub o uszkodzeniu poszczególnych elementów systemu wykrywania pożaru; jedna para zestyków przełączana jest w przypadku alarmu pożarowego II stopnia, natomiast druga para przełączana jest w przypadku wystąpienia uszkodzenia w centrali (30V AC/DC, 1A AC/DC),

- alarm pożarowy powinien mieć bezwzględny priorytet w dostępności do systemu transmisji alarmu w stosunku do sygnałów uszkodzeniowych,

- w przypadku braku całodobowej obsługi w obiekcie abonenta – m.in. w garażach zaleca się zastosowanie układu koincydencji linii dozorowych w celu zmniejszenia ilości fałszywych alarmów i przyjęcie alarmowania jednostopniowego.

  - Wymagania dla systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

Systemy transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych winny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie elementy systemu muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i użytkowania (w świetle aktualnych przepisów wymagane są następujące dokumenty: deklaracja zgodności dla wyrobu budowlanego – urządzenie transmisji alarmów oraz świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych),

- do przesyłania alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych mogą być wykorzystywane:

- tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych,

- tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorów telekomunikacyjnych,

- łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) i ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług),

- w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do przesyłania alarmów pożarowych pomiędzy urządzeniami transmisji alarmów pożarowych, a stacją odbiorczą alarmów pożarowych muszą być wykorzystywane 
co najmniej dwa łącza transmisji określone jako łącze podstawowe i łącze dodatkowe, zapewniające ogólną dostępność systemu określoną w tab. nr 1; jako łącze podstawowe należy stosować łącze typ 1 (specjalizowane tory transmisji); jako łącze dodatkowe może być stosowane łącze typ 1 lub typ 2 (systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną); należy stosować dwa, fizycznie różne tory transmisji; transmisja w łączach podstawowym i dodatkowym musi być inicjowana równocześnie i odbywać się niezależnie,

c’. do przesyłania sygnałów uszkodzeniowych pomiędzy urządzeniami transmisji alarmów pożarowych a stacją odbiorczą sygnałów uszkodzeniowych musi być wykorzystywany co najmniej jeden tor transmisji spełniający wymagania określone dla torów transmisji alarmów pożarowych, przy zapewnieniu parametru dostępności systemu co najmniej na poziomie A4,

c”. jeżeli dla toru transmisji sygnałów uszkodzeniowych nie została osiągnięta dostępność 
na poziomie A4 (PN-EN 54-21:2009, Tablica A1), wymagana jest redundancja/ podwojenie łączy transmisyjnych.

- łącza powinny umożliwiać transmisję dwukierunkową równoczesną lub naprzemienną, 
co pozwoli na umożliwienie przesłania potwierdzenia odbioru każdej informacji alarmowej,

- system powinien zapewniać możliwość zmiany ilości użytkowników bez wpływu na jakość transmisji; w momencie wystąpienia problemów w transmisji układ powinien zapewniać generowanie sygnału błędu,

- dla transmisji radiowej należy wydzielić oddzielny kanał radiowy; operator powinien posiadać odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach wyłączności,

- w przypadku traktowania kanału radiowego jako łącza podstawowego kanał ten musi być wykorzystywany wyłącznie do potrzeb systemu transmisji alarmów pożarowych,

- systemy transmisji alarmów powinny spełniać określone parametry przedstawione w tab. nr 1:

- czas transmisji – parametr D - czas transmisji to opóźnienie w przesłaniu alarmu pożarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych do chwili przekazania alarmu pożarowego do wejścia urządzenia powiadamiającego stacji odbiorczej alarmów pożarowych; dopuszczalne opóźnienia wewnętrzne centrali sygnalizacji pożarowej i centrum odbiorczego alarmów pożarowych są ustanowione w normach związanych; czas opóźnienia liczony jako średnia arytmetyczna z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich transmisji,

- maksymalna wartość czasu transmisji alarmów – parametr M -  maksymalna, dopuszczalna wartość czasu transmisji po przekroczeniu której zgłaszany jest błąd transmisji,

- monitorowanie systemu transmisji, inaczej czas raportowania – parametr 
T - monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu między chwilą wystąpienia uszkodzenia w systemie transmisji alarmów, a chwilą dojścia sygnału o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora,

- dostępność systemu transmisji alarmów – parametr A - dostępność systemu transmisji alarmu jest wartością procentową czasu, w którym system jest zdolny do przesyłania stanu alarmowania z dowolnego, przyłączonego i pobudzonego systemu sygnalizacji pożarowej do wyznaczonego centrum odbiorczego alarmów pożarowych bez zniekształceń, przy zachowaniu dopuszczalnego opóźnienia transmisji i jeśli to ma zastosowanie, do przesyłania komunikatu (np. sygnału potwierdzenia) z alarmowego centrum odbiorczego do systemu sygnalizacji pożarowej,

- zabezpieczenie przed podstawieniem S0 ÷ S2 – ochrona przed nieuprawnioną zamianą nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonaną przez włączenie podobnego urządzenia do systemu transmisji alarmu;

- bezpieczeństwo informacji I0 ÷ I3 – ochrona informacji transmitowanej za pomocą systemu transmisji alarmów.

Wymagania dla systemów transmisji alarmów pożarowych określono na podstawie tablicy 10.4.2.9 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).

Tab. nr  1. Wymagania techniczne dla systemów transmisji alarmów pożarowych

| Typ łącza transmisji alarmów | Tor transmisji | Czas transmisji - Dc) | Czas transmisji wartość maksymalna - Mc) | Czas monitorowania - Tc) | Dostępność systemu transmisji alarmów - Aa) | Zabezpieczenie przed podstawieniem - S | Bezpieczeństwo informacji - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ1b) | Specjalizowane tory transmisji | D4=10s | M4=20s | T5=90sd) | A4a) | S1f) | I0g) |
| Typ2b) e) | Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną | D4=10s | M3=60s | T2=25h (całe łącze) T5=90s (dostęp do sieci) | A4a) | S1f) | I0g) |
| ogólna dostępność systemu obejmująca wszystkie tory transmisji, A4 = 99,8% dostępność wymagana przy uwzględnieniu redundancji torów transmisji każdy z parametrów – D, M oraz T powinien być osiągnięty przynajmniej w jednym torze transmisji łącza typ 1 lub typ 2 dla systemów radiowych może być stosowany czas monitorowania T3=300 min. w przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) mogą być stosowane parametry D2=60 s i M2=120 s S1 - środki do wykrycia podmiany nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, polegające na wprowadzeniu identyfikatorów lub adresów do wszystkich komunikatów transmitowanych za pomocą łącza transmisji alarmu I0 – brak środków |

  - Wymagania dla systemu prezentacji informacji (SPI)

Urządzenia systemu prezentacji informacji nie są objęte obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wynikającym z rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r.     w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).

Decyzję o zastosowaniu w tut. komendzie koncentratora sygnałów alarmów pożarowych podejmuje Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju.

Koncentrator powinien być własnością KP PSP w Biłgoraju. Zapewnienie poprawności działania koncentratora, jak również związanej z nim infrastruktury należy do właściciela koncentratora.

SPOSOBY I ZASADY PODŁĄCZANIA URZADZEŃ SYGNALIZACYJNO – ALARMOWYCH SSP Z OBIEKTEM KP PSP W BIŁGORAJU

  - Stacje odbiorcze alarmów pożarowych (SOAP) należy instalować w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 10. Urządzenia telekomunikacyjne wchodzące          w skład SOAP powinny być umieszczone w uzgodnionych co do wielkości szafach typu RACK w pomieszczeniu serwerowni przyległym do tut. SK KP PSP.

  - Od obecnie funkcjonujących urządzeń sygnalizacyjno–alarmowych SSP oraz nowo przyłączanych, do czasu zastosowania koncentratora sygnałów pożarowych, wymaga się zapewnienia połączenia SOAP z systemem wspomagania decyzji i urządzeniami wizualizacji.

Urządzenia wizualizacji, w przypadku awarii SWD, informują o wpłynięciu alarmu pożarowego.

Rys. nr 3 Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych bez koncentratora sygnałów pożarowych

  - Po zastosowaniu koncentratora sygnałów alarmów pożarowych, KP PSP w Biłgoraju zastrzega sobie prawo do aneksowania umów w celu uruchomienia współpracy SOAP z koncentratorem. Operatorzy w ciągu 6 miesięcy licząc od daty pisemnego wystąpienia w tej sprawie przez KP PSP w Biłgoraju powinni podłączyć swoje SOAP do koncentratora sygnałów alarmów pożarowych pod rygorem wypowiedzenia umowy.

Rys. nr 4. Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych z koncentratorem sygnałów pożarowych

  - Operator wyrażający chęć świadczenia usług w zakresie transmisji alarmów pożarowych zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o wskazanie warunków organizacyjno – technicznych dotyczących uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), wraz z listą abonentów (obiektów) na terenie operacyjnym tut. komendy, z którymi ma podpisane umowy wstępne o świadczenie usług w zakresie monitoringu pożarowego lub posiadaną deklaracją właściciela obiektu o przeniesieniu lub zawarciu umowy właściwiej na świadczenie usługi monitoringu pożarowego.

  - Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest podpisaniem stosownej umowy pomiędzy operatorem, a Komendantem Powiatowym PSP w Biłgoraju.

  - Podpisanie i/lub przedłużenie umowy na zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz prowadzenie usługi monitorowania, o której mowa w pkt. 3.5, pomiędzy operatorem a Komendantem Powiatowym PSP w Biłgoraju, uwarunkowane jest:

    - Złożeniem przez operatora podstawowych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosowanych urządzeniach, zawierających w szczególności:

- dokumenty rejestrowe działalności operatora,

- opis techniczny oraz dokumentację użytkową systemu transmisji alarmów, w tym:

  - instrukcję dla operatora stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

  - opis systemu, zawierający informację o stosowanym przez operatora systemie transmisji alarmów pożarowych,

  - schemat blokowy systemu,

  - informację o fizycznej lokalizacji centrum monitorowania operatora systemu i centrum odbiorczego alarmów uszkodzeniowych,

  - wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu,

  - deklaracje zgodności dla wyrobu budowlanego dla urządzeń wchodzących w skład systemu,

  - świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmów pożarowych,

  - decyzję o przyznaniu częstotliwości (kanału radiowego) na potrzeby monitoringu pożarowego (w przypadku pojawienia się zakłóceń w sieciach radiowych UKF wykorzystywanych przez PSP, po uruchomieniu systemu monitoringu Komendant Powiatowy PSP może zażądać dostarczenia zaświadczenia wydanego przez UKE 
o braku zakłóceń w sieciach radiowych wykorzystywanych przez PSP),

  - w przypadku, o którym mowa w pkt. 2.2 c’ oświadczenie operatora o zapewnieniu parametru dostępności toru transmisji sygnałów uszkodzeniowych, co najmniej na poziomie A4.

- projekt techniczny instalacji i podłączenia stacji odbiorczej alarmów pożarowych,

- polisę ubezpieczenia operatora od skutków cywilno-prawnych na wypadek przerwania pracy SOAP,

    - Opracowaniem (po wcześniejszym uzgodnieniu z KP PSP w Biłgoraju) przez operatora procedur współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Biłgoraju oraz abonentem,            z uwzględnieniem w szczególności czynności:

- obsługi alarmów pożarowych,

- czasowego odwołania transmisji sygnału alarmu pożarowego i powrotnego włączania ww. transmisji, w tym wykazu osób upoważnionych do ww. czynności,

- postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych,

- przyłączania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych wraz ze wzorem „Karty informacji o obiekcie”.

    - Zapewnieniem przez operatora ciągłej całodobowej obsługi stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora systemu;

    - Zapewnieniem przez operatora miejsca zgłaszania usterek i awarii, przy zachowaniu czasu reakcji nie dłuższego niż 2 godziny oraz czasu usunięcia awarii nie dłuższego niż 24 godziny od momentu zgłoszenia (pod pojęciem czasu reakcji rozumie się przyjęcie zgłoszenia            o awarii, zdiagnozowanie problemu oraz określenie czasu usunięcia awarii);

    - Zapewnieniem nieodpłatnego przeszkolenia obsady SK KP PSP, jak również prowadzenia nieodpłatnych szkoleń okresowych, w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w roku, (szkolenie powinno obejmować m.in. obsługę stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w oparciu o dostarczoną instrukcji obsługi SOAP);

    - Zapewnieniem konserwacji i serwisu wszystkich urządzeń stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) nie rzadziej niż raz w roku, potwierdzaną wpisami do książki eksploatacji SOAP.

  - Uruchomienie stacji odbiorczej alarmów pożarowych uwarunkowane jest ponadto złożeniem oświadczenia przez operatora o pełnej sprawności technicznej systemu transmisji alarmów pożarowych, potwierdzonej testami sprawności wykonanymi zgodnie z poniższym zakresem:

    - W teście uczestniczą:

- właściciel lub zarządca obiektu,

- przedstawiciel operatora systemu posiadający niezbędną wiedzę techniczną na temat systemu (odłączanie torów transmisji)

- przedstawiciel instalatora systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)

- przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju;

    - Test przeprowadza się na każdym obiekcie włączanym do systemu monitoringu pożarowego przez operatora;

    - Test polega na:

- wywołaniu alarmu pożarowego na obiekcie przez wzbudzenie czujki pożarowej 
i ROP – próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli sygnał zostanie odebrany i potwierdzony przez dyspozytora SK KP PSP i centrum monitoringu operatora systemu                     (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wywołanie sygnału alarmu pożarowego na urządzeniu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych),

- próby z pkt. a powtórzyć niezależnie dla każdego kanału transmisji wykorzystywanego w obiekcie. Próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli sygnał zostanie odebrany 
i potwierdzony przez dyspozytora SK KP PSP i centrum monitoringu operatora system oraz zostanie odebrany i potwierdzony sygnał uszkodzeniowy przez centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu,

    - Z przeprowadzonego testu sporządza się protokół, który zawiera informację 
o wyniku poszczególnych prób oraz zapis dotyczący zaliczenia lub nie zaliczenia testu.

  - Operator jest zobowiązany do przedstawiania Komendantowi Powiatowemu PSP w Biłgoraju danych statystycznych z zarejestrowanych zdarzeń (alarmy pożarowe, sygnały uszkodzeniowe)   w terminie do dnia 15 lutego za okres poprzedniego roku lub na każde pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju, w formie tabelarycznej (tab. nr 2). Ponadto na pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju operator ma obowiązek dostarczenia informacji o liczbie alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych dotyczących wybranego monitorowanego obiektu.

Tab. nr 2. Dane statystyczne z zarejestrowanych zdarzeń

| Miesiąc / rok | Liczba alarmów pożarowych | Liczba sygnałów uszkodzeniowych |
| --- | --- | --- |
| Styczeń |  |  |
| Grudzień |  |  |

  - Operator jest zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu PSP w Biłgoraju aktualnych list obiektów które będą monitorowane w kolejnym roku, w terminie do dnia 31 grudnia poprzedniego roku lub na każde pisemne żądanie Komendanta Powiatowego PSP            w Biłgoraju,  w formie tabelarycznej (tab. nr 3).

Tab. nr 3. Lista monitorowanych obiektów

| Lp. | Skrócona nazwa obiektu (wyświetlana przez SOAP i SWD) | Pełna nazwa obiektu | Dokładny adres | Uwagi (np. odłączony na czas remontu do dnia XX.XX.XXXXr., w okresie wypowiedzenia umowy do dnia XX.XX.XXXXr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - W uzasadnionych przypadkach, mających wpływ na prawidłowość działania systemu transmisji alarmu pożarowego, w ramach prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju może zażądać przeprowadzenia audytu poprawności funkcjonowania systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z współpracującymi systemami sygnalizacji pożarowej, na koszt operatora.

  - Za transmisję alarmu pożarowego oraz elementy systemu transmisji alarmów pożarowych,       w zakresie niezawodnej eksploatacji, konserwacji i napraw odpowiada operator na zasadach określonych w jego indywidualnych umowach z właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów, w których znajdują się urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe.

PROCEDURA PRZYŁĄCZANIA NOWEGO OBIEKTU MONITOROWANEGO POŻAROWO DO ISTNIEJACEGO SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH I SYGNAŁÓW USZKODZENIOWYCH

  - Przyłączenie nowego obiektu do istniejącego systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

    - złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju,

    - złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, 
w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz 
z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

    - złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem, a podmiotem świadczącym usługi           w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej,

    - złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego, a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:

      - tor radiowy  – pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, (dokumenty potwierdzające),

      - tor telefoniczny – informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych.

    - złożeniem warunków ochrony przeciwpożarowej tj. wyciągu z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

    - złożeniem karty charakterystyki obiektu zawierającej warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany graficzne obiektu (nie dotyczy obiektów, o których mowa w punkcie 4.1.5).

  - Dopuszcza się realizację ww. procedury, związanej ze złożeniem wniosku abonenta, przez operatora posiadającego stosowne upoważnienie abonenta.

  - W ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, na podstawie upoważnienia Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju, funkcjonariusze tut. komendy, przeprowadzą czynności kontrolno – rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie (ww. czynności mogą być częścią postępowania związanego 
z przekazaniem obiektu do użytkowania w trybie art. 56 ustawy „Prawo Budowlane”).

  - Komendant Powiatowy PSP, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta, może żądać od abonenta i/lub operatora dodatkowych dokumentów i informacji ważnych z punktu widzenia oceny prowadzonego postępowania.

  - W ramach rozpatrywania wniosku abonenta, sporządza się protokół obejmujący ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno – technicznych, dokumentacji złożonej przez abonenta.

  - Po rozpatrzeniu wniosku abonent zostanie powiadomiony pisemnie o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju.

  - Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

- stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych i technicznych określonych w niniejszym dokumencie,

- stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem,

- stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,

- braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,

- stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej.

  - Występowanie warunków, o których mowa w pkt. 4.7 nie zwalnia z obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 i § 1 ust. 2  rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych              i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju.

  - Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów istniejących, użytkowanych 
i włączonych do systemu monitoringu pożarowego, (dot. obiektów, o których mowa 
w §28 ust. 1 i § 1 ust. 2. ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.), którzy chcą zmienić operatora systemu monitoringu pożarowego na nowego, który nie ma podpisanej umowy z tut. komendą, do czasu uruchomienia systemu monitoringu pożarowego przez nowego operatora ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych zainstalowaną i funkcjonującą w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju zobowiązani są, aby ich obiekty były podłączone do systemu monitoringu pożarowego przez jednego z funkcjonujących już operatorów.

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO

  - Odwołanie czasowe transmisji sygnału alarmu pożarowego może nastąpić w formie pisemnej (dopuszcza się formę faxu) z jednoczesnym zgłoszeniem telefonicznym przez osoby upoważnione, wskazane w procedurach współpracy operatora, o których mowa 
w pkt. 3.6.2 niniejszego dokumentu. Zgłoszenie wznowienia transmisji odbywa się analogicznie do odwołania transmisji.

  - Nie dopuszcza się możliwości odwołania alarmu pożarowego odebranego przez stację odbiorczą sygnałów alarmów pożarowych (SOAP).

EKSPLOATACJA, PRZEGLĄDY TECHNICZNE I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE SYSTEMÓW MONITORINGU POŻAROWEGO

  - Eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach użytkowania.

  - Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.

  - Każdy użytkownik systemu sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, gdzie wpisy dokonywane są bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia.

  - Jednym z wymaganych wpisów w książce eksploatacji systemu muszą być dane firmy i osób, świadczących usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu.

  - Wpisy w ww. książce muszą dotyczyć wymaganych testów, przeglądów i zdarzeń (m.in. uszkodzeń; fałszywych alarmów); czynności konserwacyjne powinna prowadzić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a wpisy w książce powinny umożliwiać identyfikację osoby przeprowadzającej te czynności.

  - Brak osoby odpowiedzialnej za czynności konserwacyjne systemu może skutkować odłączeniem systemu.

  - Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne powinny być potwierdzane stosownym dokumentem (np. oświadczeniem firmy konserwującej system sygnalizacji pożarowej z podaniem zakresu czynności).

  - Zakres przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych można określić zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006, przy czym powinien on obowiązkowo obejmować sprawdzenie dwutorowości przesyłania alarmu pożarowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Koszty zapewnienia i utrzymania systemu monitoringu pożarowego, z wyłączeniem samego SPI, nie powinny obciążać Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju.

- W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów.

- Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

# Text boxes

Rys. nr 1. Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

OPERATOR

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych

Urządzenie transmisji alarmów pożarowych 
i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU)

System sygnalizacji pożarowej   w obiekcie abonenta

SIEĆ

transmisji

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP)

System prezentacji informacji (SPI)

Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS)

Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych

Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych

(COSU)

Koncentrator

System wspomagania decyzji (SWD)

Urządzenia wizualizacji

ABONENT

Centrum odbiorcze operatora systemu transmisji alarmów pożarowych

Urządzenie powiadamiające  centrum monitorowania

operatora systemu

Urządzenie powiadamiające stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych

Urządzenie

tele-

komunikacyjne

Węzeł

komutacji

wiadomości

Urządzenie

tele-

komunikacyjne

Sieć

transmisji

Urządzenie transmisji alarmów pożarowych

Sieć

transmisji

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych

System prezentacji informacji

Centrum odbiorcze alarmów pożarowych

System prezentacji informacji SPI

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych 1

Sieć

Transmisji 1

Urządzenia wizualizacji

monitor, klawiatura, mysz, głośnik

SWD

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych 2

Sieć

Transmisji 2

monitor, klawiatura, mysz,

głośnik